江苏大学附属医院

10kv变电所增容工程

施工招标招标文件

招 标 人：   江苏大学附属医院

招标代理：镇江金鑫工程造价咨询有限公司

第一部分  招标文件

- 投标邀请书

（被邀请单位全称）：

一、  江苏大学附属医院 的  10kv变电所增容工程 （工程名称）招标公告已发布，现正式邀请合格的潜在投标人参加投标。

二、请投标人接到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

三、邀请投标人参加开标会。

联系方法

联系人（附属医院）：栾老师      0511 85026753

联系人（校采购办）：徐老师      0511 88790072

第二章   投标须知

  - 前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 10kv变电所增容工程 |
| 2 | 建设地点 | 镇江市京口区解放路438号，江苏大学附属医院内 |
| 3 | 建设规模 | 造价约90万元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 10kv变电所增容 |
| 7 | 工期要求 | 要求工期：30日历天 |
| 8 | 投标人及项目经 理资质等级要求 | 企业：建筑机电设备安装专业承包二级及以上资质，且同时具有电监会颁发的承装电力设施许可证五级及以上和承试电力设施许可证五级及以上和承修电力设施许可证五级及以上（不接受联合体投标）； 项目经理：注册贰级及以上建造师（机电工程专业） 其他：企业具有安全生产许可证；项目经理具有安全生产考核合格证（B类证书） |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 11 | 投标有效期 | 45 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标担保金额 | 需交纳人民币 陆仟元整（￥6000） 的投标保证金给招标人，投标保证金仅接受以下几种形式：支票、本票、汇票、网上银行支付的非现金形式交纳。投标保证金支付凭证随投标文件一并提交。 |
| 13 | 投标文件份数 | 壹份正本，壹份副本 |
| 14 | 技术标采用形式 | 明 标 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：江苏大学附属医院 地点：江苏大学行政二号楼采购与招标办公室602会议室 时间：2018年2月6日14时30分 |
| 16 | 开标 | 开始时间：2018年2月6日14时30分 地点：江苏大学行政二号楼采购与招标办公室602会议室 |
| 17 | 评标方法及定标标准 | 综合评估法 |
| 18 | 其它 | 1、本工程由中标单位负责与供电部门沟通协调并负责通过供电部门的竣工验收，相关费用包含在投标报价中。 |

  - 投标须知

（一）总则

1. 工程说明

1.1 本工程招标人用于本工程建设的资金已经落实，施工场地已平整，施工用水电已满足施工要求，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过  公开招标  招标方式选定承包人。

2. 招标范围及工期

2.1 本工程项目的招标范围详见本须知前附表第6项。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3. 合格的投标人

3.1 投标人必须具有独立的法人资格。

3.2投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4. 踏勘现场：由投标单位自行踏勘；

5. 专用光盘  （不采用）

6.投标费用

6.1无论投标人是否中标，均应承担其参加本招标活动过程中自身所发生的一切费用。招标人不承担投标人的任何费用。

（二）招标文件

7. 招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一部分  招标文件

第一章  投标邀请书

第二章  投标须知

第三章  投标文件格式

商务标部分

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、拟投入主要施工机械设备

五、主要施工人员表

六、投标报价书

七、投标人的资格证明材料

技术标部分

一、技术方案

第二部分  合同主要条款

- 合同主要条款

第三部分  有关标准、图纸

- 有关标准

- 工程量清单

第七章  技术参数

第八章  图纸

7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（包括传真、电报，下同）发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束力。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺少、遗漏等应在获得招标文件 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，

其风险由投标人自行承担，其投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的澄清、修改和补充

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前  3  日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 镇江金鑫工程造价咨询有限公司 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间  3  日前以书面形式予以澄清，并将发给所有的投标人。

8.2 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改或补充并将以书面文件形式发送给所有投标人，投标人应于收到该文件后  2日内以书面形式给予确认。

8.3招标文件的澄清、修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及其澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以在后发出的书面文件为准。

8.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文   。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件由商务标部分和技术标部分两部分组成。

10.2 商务标部分主要包括下列内容：

1、封面

2、投标函

3、法定代表人身份证明书

4、投标文件签署授权委托书

5、计划投入的主要施工机械设备表

6、主要施工人员表

7、投标报价书

8、投标人的资格证明材料：企业的法人营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、项目建造师注册证书（复印件）和安全生产考核B证（复印件）；

10.3 技术标部分主要指施工组织设计或施工方案，包括下列内容

1、施工组织设计或施工方案中主要包括：

（1）总体概述；

（2）技术标准、技术规格、参数响应；

（3）质量保证措施及实施进度保证措施；

（4）安装调试方案；

（5）品牌一致性：投标品牌响应技术要求；

（6）售后服务；

2、需要说明的其他内容。

11. 投标文件格式

投标文件包括本须知第 10  条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.招标控制价：本工程招标控制价：  90  万元；

13.投标价

13.1投标人应在投标文件所附的投标报价表上，标明投标货物的单价和投标总价。如单价和总价不符，以单价为准，每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.2投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将按有效投标文件中该内容的最高价计入其投标总价（有重大缺项、漏项评委会讨论作废标处理的除外）

13.3 本次投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含从设备制作到安装调试，直至交付使用所需发生的所有费用，包括但不限于以下内容：

（1）货物的单价

（2）备品备件费

（3）专用仪器仪表及工具费

（4）包装、运输及保险费

（5）其他费（如设计联络费、配合费、售后服务费、培训费、技术资料费、软件费、安装费、调试费（含单机调试和联合调试费）、质检部门检验手续费、水电及脚手费、其它费用等）。

13.4投标人的优惠条件应在投标文件中详细予以说明，投标报价优惠数目应细化到具体子项中。

13.5投标单位应在报价中综合考虑各类税金和规费，招标人不再单独支付。

13.6确定中标候选单位后，需向招标方缴纳工程造价的1.3%标书制作及专家评审费用，方可签订合同

14. 投标货币

本工程投标报价采用的币种为    人民币     。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16.6条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16. 投标担保

16.1 投标保证金开标前按照前附表规定的方式递交。

16.2对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.3未中标的投标人的投标担保将在招标人与中标人签订后五个日内，向未中标的投标人退还投标保证金（无息）。

16.4 如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收；

16.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

16.4.2 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

16.4.3中标人无正当理由拒绝签订合同。

17. 投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按本须知前附表第13项规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人盖章。由委托代理人盖章的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件规定格式的要求，否则授权委托书无效。

17.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

（四）投标文件的提交

18. 投标文件的装订、密封和标记

18.1 投标文件的装订要求：商务标部分、技术标部分应分别装订。

18.2投标文件的密封要求：投标文件的所有正本和所有副本分别用两个袋包装、密封，即商务标部分正本和技术标部分正本装在一个袋内；商务标部分副本和技术标部分副本装在一个袋内；并在封袋上清楚注明“正本”或“副本”；评标办法中的业绩原件单独密封。

18.3 投标文件的标记要求，在所有的密封袋上均应：

1、写明招标人名称、工程名称

2、投标人的名称，并在投标人名称处加盖公章

3、在骑封处投标人公章、企业法定代表人或其委托代理人的印章。

18.4 如果投标文件没有按本投标须知第18.1条、第18.2条和第18.3条规定装订、密封、标记的，招标人将不承担投标文件提前开封、丢失的责任。

19. 投标文件的提交

19.1投标人应按本须知前附表第15项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19.2有下列情况之一的，其投标文件将被拒绝：

1、投标文件未按第18条的规定装订、密封和标记的；

2、在投标截止时间后提交的投标文件的。

3、未交纳投标保证金或提交的投标保证金有瑕疵的。

20. 投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第15项规定。

20.2 招标人可按本须知第8.5条规定以修改通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21. 迟交的投标文件

招标人在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22. 投标文件的补充、修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚注明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开   标

23. 开标

23.1 本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议,并邀请所有投标人参加开标会议；

23.2开标会议由招标人主持，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

23.3按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：（1）逾期送达的；（2）未按招标文件要求密封的。

24. 投标文件的有效性

24.1招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（六）评    标

- 25. 开标结束后，开始评标

25.1评标按照下列程序进行：

1、组建评标委员会

2、评标准备及清标

3、初步评审

4、详细评审

5、推荐中标候选人，撰写评标报告。

25.2评标采用不公开的方式进行，并且接受有关部门的监督。

- 26.评标委员会

由招标人根据法律、法规、规章的相关规定组建。

- 27. 评标过程的保密

27.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及与评标有关的任何情况均应严格保密；

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授权合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 28.初步评审

28.1开标结束后，即进入评标程序。评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交投标保证金，文件签署是否合适，投标文件是否基本符合招标文件要求。

28.2在详细评标之前，评标委员会要首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏差。

28.3判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

28.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，属重大偏差，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或者撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28.5评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审查，看其是否有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

- 如果投标文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

- 如果大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

- 如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

28.6评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

- 29.投标文件的澄清

29．1在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件进行澄清时，投标人应派法定代表人或法定代表人授权代表和熟悉投标方案的相关技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。法定代表人或法定代表人授权代表在接受询标时应出示其有效身份证件。询标时法定代表人或法定代表人授权代表未到场或未出示有效身份证件的其投标将被拒绝。

29．2评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29．3评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题做出书面答复,书面答复须由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签署，并作为投标文件的补充。

29．4投标人的书面澄清、说明和补充经评标委员会认可后可以作为其投标文件的一部分参与评标。

29．5询标只是评标委员会根据评标的需要而进行的工作，并非是评标的必要程序，也并非每个投标人都将被询标。

- 30.重大偏差和细微偏差

30.1重大偏差是指投标文件未对招标文件作出实质性响应。

30.2投标文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

1、 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

- 2、未按招标文件要求提供投标保证金的；

3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

7、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

- 8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

9、明显不符合所要求的技术规格、技术标准和要求的,货物合格证明有瑕疵的；

- 10、投标文件载明的货物包装方式、检验标准的方法等不符合招标文件的要求；

11、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计算、价款结算支付办法；

- 12、投标文件提供的货物的关键技术参数不符合招标文件规定的技术参数要求的；

13、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

14、招标文件规定的其他实质性要求；

30.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会可书面要求投标文件存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正或说明；已补正说明的，不影响投标文件的有效性；没有补正说明的，在评审时对细微偏离做不利于该投标人的处理。

- 31. 无效标

31.1根据相关法律法规和本招标文件的规定，经评标委员会讨论被确定为重大偏差的投标文件均作废标处理。

31.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

- 32.详细评审

32.1评标委员会将按照第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

32.2详细评审是评标委员会评审和比较经初步审查的投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，包括以下因素：

（1）货物的性能（如功率、能耗、噪声、故障率、运行稳定性、寿命等）、质量及制造工艺水平、节能环保措施、必须相应；

（2）货物的投标价、交货期、安装工期、付款方式等商务条件；

（3）货物的运营成本、寿命及备件供应；

（4）货物的安装、调试、培训、维修等售后服务；

（5）投标人的资质、业绩等履行合同的能力；

（6）货物的安装、调试施工方案

（7）其它认为有必要考虑的因素。

32.3评标方法和定标标准：综合评估法，以得分最高者为中标人。本评标办法总分100分，其中投标报价75分，技术标20分，业绩5分。经评标委员会评审后，合格标书中得分最高者为中标人。当得分最高者有2家及以上时，以报价低者排序在先；当报价低者有2家及以上时，以抽签方式确定中标人。

32.3.1投标报价（75分）

以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为评标基准价 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为评标基准价 A）。

评标价等于评标基准价的得满分75分，评标价偏离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高1%扣1.0分，每偏低1%扣0.5分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

注：1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；

2、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件；

3、评标委员会在评标报告上签字后，除确认存在评委评审和计算错误外，采取上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

32.3.2技术标（20分）

（1）总体概述；（2分）

（2）技术标准、技术规格、参数响应；（5分）

（3）质量保证措施及实施进度保证措施；（3分）

（4）安装调试方案；（3分）

（5）品牌一致性：投标品牌响应技术要求；（2分）

（6）售后服务；（5分）

①、售后服务机构的地点及人员配置；（0.5分）

②、售后服务内容；（1.5分）

③、售后服务的响应时间及方式；（1分）

④、质保内容；（1.5分）

⑤、对使用方人员的培训计划；（0.5分）

32.3.3类似业绩（5分）

投标人2015年以来具有合同价80万以上类似工程业绩得加2.5分，最高得5分。（提供合同原件，业绩时间以合同签订时间为准）

33.定标

33.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人及其投标货物做最终审查，进一步核查其财务、技术和生产能力、履行合同的能力以及信誉和同类货物的使用情况等在招标期间是否有实质性的变化。

33.2评标委员会根据评标结果依序推荐3家中标候选人,招标人根据评标结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

34．接受和拒绝任何或所有投标的权力

34.1招标人保留在定标之前任何时候出现特殊情况，经评标委员会认定后，可以接受或拒绝任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也没有向投标人解释其理由的义务。

35．在定标时变更采购货物数量的权力

35.1招标人在授标时有权对第四章“招标货物清单及技术要求”中所述货物在适当幅度内变更其数量。

36. 中标通知书

36.1在评标结束后十五天内，招标人向中标人发出书面中标通知书。

36.2招标人在发出中标通知书后，将通知所有未中标的投标人，并退还其投标保证金。

37.签订合同

37.1中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点，根据招标文件和投标文件与招标人签订合同。

37．2 招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书、等均应作为合同附件。

38. 履约担保(不采用)

第三章 投标文件部分格式

第一部分 商务部分

一、投标函

致：

1. 根据你方                 工程招标文件，遵照〈〈中华人民共和国招标投标法〉〉等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以                     元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3. 一旦我方中标，我方保证按合同协议中规定的工期         日历天内完成并移交全部工程。

4. 一旦我方中标，我方保证本工程的质量达到           。

5. 我方委派           为本工程的施工项目经理。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人(盖章)：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

邮政编码：          电话：        传真：

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：          年         月           日

经营期限：

姓 名：      性别：     年龄：    职务：

系                                    的法定代表人

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：         年        月

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）       的       （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年         月        日

四、拟投入的主要施工机械设备表

工程名称：

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 进场计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、主要施工人员表

| 机构 | 项目管理 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

六、投标报价书

6.1投标报价汇总表

项目名称：                    招标编号：             标段号：（如有时）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物分项报价表 | （等于附件6.1.1的汇总价） |  |
| 2 | 备品备件分项报价表 | （等于附件6.1.2的汇总价） |  |
| 3 | 专用仪器仪表及工具分项报价表 | （等于附件6.1.3的汇总价） |  |
| 4 | 包装、运输及保险分项报价表 | （等于附件6.1.4的汇总价） |  |
| 5 | 其他费用分项报价表 | （等于附件6.1.5的汇总价） |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 投标保证金： |  |  |  |
| 供货期或交付使用期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如有时） |  |  |  |

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5项之和。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

6.1.1货物分项报价表

货物分项报价表

项目名称：

招标编号：                         标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.1-1货物报价明细表

货物报价明细表

项目名称：

招标编号：                         标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 元器件、材料的规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人可根据项目要求提供所投设备报价明细

6.1.2备品备件分项报价表

备品备件分项报价表

项目名称：

招标编号：                                标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.3专用仪器仪表及工具分项报价表

专用仪器仪表及工具分项报价表

项目名称：

招标编号：标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 仪器仪表及工具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用仪器仪表及工具分项报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.4包装、运输及保险分项报价表

包装、运输及保险分项报价表

项目名称：

招标编号：                    标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 |  |  |  |  |
| 2 | 运输 |  |  |  |  |
| 3 | 上、下力 |  |  |  |  |
| 4 | 保险 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 包装、运输及保险分项报价汇总 |  |  |  |  |  |

6.1.5其它分项报价表

其它分项报价表

项目名称：

招标编号：                                  标段号：（如有时）

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 取费标准 | 价格合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |
| 2 | 配合费 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |
| 5 | 技术资料 |  |  |  |
| 6 | 软件 |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  |  |
| 8 | 调试（含单机调试和联合调试） |  |  |  |
| 9 | 质检部门检验手续费 |  |  |  |
| 10 | 水电及脚手费 |  |  |  |
| 11 | 其它费用等 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 其他分项报价汇总 |  |  |  |  |

七、投标人的资格证明材料

企业的法人营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、项目建造师注册证书（复印件）和安全生产考核B证（复印件）

第二部分 技术方案部分

格式自拟

第三部分  合同主要条款

第四章   合同主要条款

1、工期

1.1本工程业主要求工期  30  日历天。可合理提前，由投标人自报。

1.2中标后按自报工期考核后，每延期或提前一天，按壹仟元/天对等奖罚。

- 2、质量

2.1本工程质量标准要求为合格，以国家现行验收规范为依据及各专业工程施工质量验收规范为准。由工程竣工验收小组验收。如达不到质量标准，除限期整改（费用自理）外，另按造价的1 %进行处罚。

3、材料设备供应

3.1本工程为包工包料，所有材料（除甲供材料、特殊材料外）均由中标人采购。

3.2中标人采购的材料必须符合设计及规范要求，其质量必须得到招标人、监理的认可。

4、工程付款： 在合同中明确。

5、保修

5.1 保修期限、内容按国家现行有关规定执行，竣工后按审计价的3 %扣留保修金。

5.2工程竣工二年后，如无质量问题，保修金一次性返还。

6、分包与转包

6.1本工程不得转包，部分专业工程若需分包，分包前必须得到甲方认可同意。

7、违约责任

7.1违约责任执行相关条款。

8、其它

第四部分  有关标准、图纸

第五章   有关标准

- 设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。

- 设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

第六章   工程量清单

详见技术参数部分清单

第七章  技术参数与技术要求

一、工程招标范围：由江苏大学附属医院门诊配电房增加10kv中置柜输出至外草坪箱变。增加一台1250KVA箱变，配电房容量为5780+5780KVA。工作范围除提供设备、材料采购外还包括：原高压柜的移位、电缆出线桥架以及电缆沟的开挖铺设、箱式变压器基础的浇筑和栅栏的安装、高低压开关柜和箱式变压器的安装、将新增10kv出线柜的综合保护装置接入到原系统中、在上位机中能显示该出线柜的运行情况并能进行送合闸操作。施工方要根据设计图纸的要求保质保量的完成该项工程。本工程为一口价缴钥匙工程，需无条件配合用户、供电部门的调试验收直至送电为止，且包含工程中所有变更增补费用。

二、设计依据

1、总则

1.1本技术规范书适用于高低压开关柜，对其功能设计，结构，性能，安装和调试等方面提出了技术要求。

1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供满足本技术规范书和所列标准要求的的高质量产品及其相应服务。

1.3本技术规范所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，供方必须满足其要求。

1.4本技术规范经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正本具有同等的法律效力。

1.5本技术规范未尽事宜，由供需双方协商确定。

产品适用的标准应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

IEC60298       《1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC60694       《高压开关设备标准的共用条款》

IEC60056       《交流高压断路器》

IEC600060      《高压测试技术》

GB1985-2014    《高压交流隔离开关和接地开关》

IEC-60044-1     《电流互感器》

IEC-60044-2     《电压互感器》

IEC-60099-4     《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11022      《高压开关设备通用技术条件》

GB1984          《高压交流断路器》

GB3906          《3.6KV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》

GB7947-87       《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB7251-2013     《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99      《低压抽出式成套开关设备》

JB/T5877-99      《低压固定封闭成套开关设备》

GB/T16935.1-1997 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验》

GB14048.3-2002   《低压开关设备和控制设备  低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB50057-94      《建筑物防雷设计规范》

GB3983.1-89      《低电压并联电容器》

JB7113-1993      《低电压并联电容器装置》

IEC112-1979      《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

说明：所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准，应明确提出并提供相应标准复印件，经招标人批准后方可采用。

三、设备清单

3.1高压部分

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 教学楼箱变 | 台 | 1 | 17AH |
| 2 | 高压开关柜 | XGN15-12 箱变进线柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压开关柜 | XGN15-12 箱变出线柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-10KV-3×95 | 米 | 190 | 高压出线柜至箱变(现场勘查） |
| 5 | 室内电缆桥架 | 200ⅹ100 | 米 | 85 | 现场勘查 |
| 6 | 户外电缆沟 |  | 米 | 104 | 见设计图 现场勘查 |

3.2低压部分

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 | GGD箱变低压总柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜 | GGD低压电容柜1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GGD低压电容柜2 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压开关柜 | GGD箱变低压出线1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜 | GGD箱变低压出线2 | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压电缆桥架 | 双层金属槽式 600ⅹ200+600ⅹ200 | 米 | 110 | 现场勘查 |
| 7 | 低压电缆桥架 | 金属槽式防火桥架 （200+200）ⅹ200 | 米 | 110 | 现场勘查 |
| 8 | 低压刀开关 | HD13BX-2500/31 HD13BX-1000/31 | 只 | 3 |  |
| 9 | 框架断路器 | E2.2N2500 D-LSI R2000 3P | 只 | 1 |  |
| 10 | 塑壳断路器 |  | 只 | 12 | 含6路备用 |

3.3箱式变压器

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器 | SCB10-1250/10 | 台 | 1 |  |

说明：1、以上所列设备为主要设备，开关柜以及箱变内的元器件并未全部列出。报价时还要以设计图的设备数量和设计要求为准。

2、中标单位需提供准确的供货期，所提供产品必须符合国家技术规范的要求。3、需提供详细的施工计划，联系供电公司做好停电施工的事宜。

四、 技术规格和要求

（一）、高压柜技术要求

1、使用环境条件

1.1环境温度：-15℃至40℃       1.2环境湿度：日平均相对湿度不大于95%

月平均相对湿度不大于90%

1.3海拔：≦1000米               1.4地震：≦8级

2、技术参数

（1）配电柜的技术参数

1.1型号：KYN28A-12               1.2标准：GB3906

1.3额定电压：10kV                 1.4最高工作电压：12kV

1.5额定频率：50Hz             1.6额定开断电流：25KA        1.7额定电流：630A

1.8额定动稳态电流：63KA         1.9额定热稳态电流：25KA          1.10防护等级：IP40

（2）、VD4真空断路器技术参数

2.1额定电压：10kV             2.2 额定电流：630A

2.3额定开断电流：25KA         2.4额定短路持续时间：4S

2.5额定电缆充电开断电流：25A    2.6额定短路开断电流的直流分量：38%

2.7额定雷电冲击耐受电压：75KV    2.8操作电压（AC/DC)：220V

2.9储能电机电压（AC/DC)：220V

3、基本构造功能要求

3.1高压柜投标产品KYN28A-12。

3.2柜体外壳及各功能单元的隔板均用厚度≥2mm进口覆铝锌板。

3.3电流互感器与一次静触头盒分立安装、并置于电缆室内，断路器或电流互感器发生故障时互不影响。避雷器采用硅橡胶一次封装工艺，确保避雷器的优良特性及抗老化、免维护等特点。

3.4主母线采用圆弧角矩型母线，抗电动力强度高，电场均布。分支母线采用带圆角的铜母线，不能产生尖端放电，弯折处不能产生裂缝；采用圆弧角矩形母排，铜纯度达99.99%,导电率不低于97%。提供证明。

3.5高压小室顶部装有泄压板，故障电弧产生的气压打开泄压板，使压力排出，确保人身安全。

3.6开关柜采用复合绝缘，主母线和分支母线均包裹热缩套管，裸露带电体部分有相应的绝缘措施，柜内各相间与对地间绝缘强度均符合相关标准的规定。

3.7柜内设置智能操控仪和加热器，安装牢固并由独立的空气开关手动或自动控制，满足全天候24小时通电运行的条件,防止凝露。

3.8柜面微机综保测控装置要与系统相连，做到二次保护的完整。

3.9开关柜由固定的柜体和中置式的手车两大部分组成。柜体外壳及各功能单元的隔板均用敷铝锌复合钢板经数控机床加工和弯折之后栓接而成。其内部可分为主开关室、母线室、电缆室以及低压室。

3.10真空断路器操作机构采用模块式结构，易维护；传动机构在储能、合闸、分闸过程中与真空灭弧室有较好的配合；使用寿命需长达20年以上。

3.11屏内不同功能的设备、母线、控制等应具有独立的间隔，其隔间的隔板应达到国标规定的IP2X防护等级，外壳等级不低于IP4X。

3.12开关柜内所配一次设备（含接地开关），都应与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。

3.13柜体由铝锌复合钢板用螺栓组装而成，装配好的开关柜要保证尺寸上的一致性，保证手车的互换性，且具有更高的机械强度。壳体表面具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。

3,14开关柜采用整体栓接技术，各高压隔室间的位置精度得到保证；柜体结构坚固；断路器具有良好的互换性。

3.15开关柜的门板是用冷轧钢板经弯折加工后，静电粉末喷塑而成，其表面抗冲击、耐腐蚀、外观美观。

断路器应具有“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

3.16开关柜外壳和隔板是采用敷铝锌钢板经CNC机床加工和折弯之后在专用夹具上组装栓接而成；手车室、母线室、电缆终端室的上方均设有压力释放装置。当柜内某一隔室发生故障时，伴随电弧的产生，该室气压升高，装于该室上方的压力释放装置动作，压力释放板自动打开，从柜子上方释放压力和排泄气体，确保柜子正面运行人员的安全。

3.17柜上金属活门应开启灵活、可靠，当断路器拉出柜外时，活门应当闭锁，以防止带电的静触头外露。

3.18采用航空插头连接，航空插头置于断路器面板前、二次线用具阻燃特性的护套保护，且静触头座置于断路器室前部；航空插头的连接与断路器所处的位置设有联锁，防止误操作。断路器在试验位置时，二次动、静触头仍处连接状态，可进行分合闸操作。

3.19开关柜的接地母线安装在柜体电缆终端室的底板上。手车的接地通过接地触头与接地母线相连通。相邻柜体的接地母线通过专用连接板可靠连接。

3.20通过内部燃弧型式试验,提供试验报告证明。

3.21开关柜均应符合五防要求：防止误分合断路器,接触器、防止带负荷抽出隔离手车、防止带地刀送电、防止带电合接地刀、防止误入带电间隔。

3.22能够实现闭门操作，最大限度保证人身安全。

4、试验

4.1型式试验主要包括但不限于以下内容：

绝缘试验、主回路电阻测量、动、热稳定电流试验、关、合和开断能力试验、机械试验、内部故障电弧效应的试验

4.2出厂试验主要包括但不限于以下内容：主回路的工频耐压试验、测量主回路电阻、机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验、仪表继电器元件校验及接线正确性检定。

5、箱变10KV环网进线柜XCG15-12的功能要求：

5.1开关柜要具有五防功能

5.2同型产品内额定值和结构相同的组件可实现互换。

5.3柜门加电磁锁，带电状态闭锁柜门，变压室门带电打开时高压负荷开关跳闸

（二）、低压柜技术要求

1、采用标准。按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

GB/T14048.1-2000 《低压开关设备和控制设备总则》

GB7947-87       《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB7251-97       《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-99      《低压抽出式成套开关设备》

JB/T5877-99      《低压固定封闭成套开关设备》

GB/T16935.1-1997 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验》

GB14048.3-2002   《低压开关设备和控制设备  低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB50057-94      《建筑物防雷设计规范》

GB3983.1-89      《低电压并联电容器》

JB7113-1993      《低电压并联电容器装置》

IEC112-1979      《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

2、技术要求及性能

低压开关柜为封闭式户外成套设备，其功能为向动力/照明系统提供电源。为保证各种用电设备安全、连续正常使用，要求为工程提供的低压开关柜满足现场环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

2.1 开关柜

1）开关柜分类

本工程箱变内0.4kV开关柜主要有：低压总柜、电容补偿柜。开关柜柜型设置和主要设备及元器件详见附图：箱变配电系统图。投标人必须以招标文件和图纸要求为基础进行投标报价，特别是备用回路的配置和数量不得减少。

2）GGD2、3柜电气参数 ：额定电压：380V ；额定绝缘电压：660V、690V ；额定电流：1000A、2500A ；额定短路开断电流：30KA、50A；额定短时耐受电流：30（1S)(KA)、50（1S）（KA） ；额定峰值耐受电流：63KA、105KA

3）盘面要求

（1）低压开关柜的框架断路器单元应有明显的三个位置：连接位置、试验位置和分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。各个位置应有明显的文字符号标志。

（2）低压开关柜的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置。

（3）低压开关柜的面板上根据要求设置必要的测量表计。

（4）低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

3、主要元器件

1）基本要求

（1）招标文件附图0.4kV开关柜排列图中各种元器件的技术参数和选型供投标人参考，投标人可以根据自身产品情况按招标文件要求选用其它品牌的元器件进行替换，但投标的主要元器件应选择国际知名品牌的高品质产品，其性能和技术参数不得低于参考选型元器件的指标要求。

（2）本次招标范围内开关柜配置的低压交流框架式断路器，其性能应不低于ABB、Siemens、默勒 、Schneider等进口品牌的标准产品（不接受简化经济型产品），低压交流塑壳式断路器选用与框架式断路器相同品牌的产品。主元器件和柜体需选用同一品牌，并提供制造商授权协议，

（3）为了顺利实现低压开关的上下级保护配合，方便维护和管理，变电所的框架开关、塑壳开关应选用同一品牌的产品。

（4）为满足用电系统不同阶段用电负荷的调整和变化，要求框架式开关的保护脱扣器采用额定电流插件可更换型，并有宽阔的电流和时间调节范围。

（5）为便于电气设备的维修和维护，开关电器的连接方式应满足以下要求： 抽出式低压断路器应使装置小室门在关闭状态下抽出断路器（主回路与二次回路连接均为插拔式可断开）。

（6）开关柜内所有元器件和材料应为阻燃或不燃的产品，所有控制电（线）缆均采用低烟、无卤、阻燃电（线）缆，需在阻燃绝缘管道中走线或阻燃塑料带包缠。

2）低压交流框架式断路器

（1）框架式断路器应满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

（2）框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型。

（3）框架式断路器极限分断能力为50～100kA（或更高）/400～415V范围内Ics＝Icu。

（4）框架式断路器控制单元功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及零序保护。在短延时保护和零序（接地）保护时应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。

（5）框架式断路器带智能化控制装置及通讯接口。

（6）框架式断路器具有宽阔的电流和时间调节范围（应不低于以下指标）。

长延时			0.4～1.0Ir		    3～144S

短延时			1.5～10Ir	  	    0.1～0.8S

短路瞬时	    1.5～15Ir

接地故障 		0.2～1Ir          0.1～0.8S

（7）框架式断路器应为模块化结构设计，要求外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，附件结构模块化并全系列通用。

（8）框架式断路器具有免维护性，机械寿命高，具有多种分断能力选择。

（9）框架式断路器具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离故障影响的范围。

（10）框架式断路器应为抗湿热型产品（温度+55C，相对湿度 95%）。

（11）具有可编程的输出接点，不少于2个。

（12）低压交流框架断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A) | 2000 |
| --- | --- |
| 额定电流（A) | 2000 |
| 额定工作电压（V) | 690 |
| 额定绝缘电压（V) | 1000 |
| 冲击耐压水平（V) | 12000 |
| 额定极限短路分断能力（KA) | 65 |
| 额定运行短路分断能力AC50HZ O-CO-CO（KA) | 65 |
| 额定关合短路电流（KA）峰值 | 143 |
| 额定短时耐受电流（KA)1S | 65 |
| 分断时间（ms) | <25 |
| 闭合时间（ms) | <70 |
| 机械寿命（CO)循环×1000次（有维护） | 20 |
| 免维护电气寿命（CO)循环×1000次 | 8 |

3）低压交流塑壳 式断路器

（1）塑壳式断路器应选用同一品牌的产品，并满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

（2）塑壳式断路器极限分断能力为50~65kA（或更高）。

（3）塑壳式断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

（4）塑壳式断路器应具有较短的飞弧距离，快速接通和快速分断能力强。

（5）当采用固定插入（抽出）式安装时，其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

（6）塑壳式断路器应为抗湿热型产品（温度+55C，相对湿度 95%）。

（7）塑壳式断路器保护功能应包括：长延时保护、瞬时脱扣，均选用电子脱扣器。

（8）所有断路器均带电操、分励脱扣器、辅助触头、报警触头，框架断路器带通讯模块。

（9）低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人选用的产品技术参数不应低于表中数据。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

| 塑壳等级额定电流（A） |  | 160 | 250 | 320 |  | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压（V） |  | 690 |  |  |  |  |  |
| 额定绝缘电压（V） |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 极数 |  | 3极 |  |  |  |  |  |
| 操作方式 |  | 手动 |  |  | 电动 |  |  |
| 额定极限短路分断能力（kA） |  | 50 | 50 | 70 |  | 70 | 70 |
| 电气寿命（次）415VAC |  | 8000 | 8000 | 6000 |  | 7000 | 5000 |
| 额定冲击耐压（kV) |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 控制单元 |  | 热磁脱扣器 |  |  |  | 电子脱扣器 |  |
| 安装型式 |  | 插入式 |  |  | 抽出式 |  |  |

（三）、箱变技术要求

1  总则

提供设备的厂家，应获得ISO9000系列资格认证书，或具有等同的产品质量资格认证书。投标人（制造商）应设计和制造过不少于50台10kV箱变，并已安全运行3年及以上提供的产品包括配套件如电压互感器、避雷器等应有有效的证明文件。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。

1.1 本技术要求提出了本配电工程所需的10kV箱变的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文,本工程中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。卖方应提供符合本技术要求和有关IEC、GB、DL、SI标准的优质产品。

1.3投标人应严格按要求提供相应文件，确保提供文件的真实性和完整性，并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。

1.4 本技术要求所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，应按高的技术标准执行。

1.5 本技术要求经买、卖双方确认签字后，将作为合同附件，与合同具有同等效力。

1.6 本技术要求未尽事宜，由买卖双方及时协商确定。

1.7 设备使用寿命应不小于20年；

2、 应遵守的标准

2.1 合同中按照有关标准规范规定的设备包括卖方从别处购来的设备和附件，都必须符合下列标准规范和准则的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。

2.2 卖方必须在投标文件中把与下列标准的任何差异和例外列出。卖方对下列标准要补充或代替必须在投标文件中列出，并经买方确认。

DL/T 402                       高压交流断路器订货技术条件

GB 1094.1                      电力变压器  第1部分  总则

GB 1094.2                      电力变压器  第2部分  温升

GB 1094.3                      电力变压器  第3部分  绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.4                      电力变压器  第4部分  电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5                      电力变压器  第5部分  承受短路的能力

GB/T 1094.10                   电力变压器  第10部分  声级测定

GB 311.1                       高压输变电设备的绝缘配合

GB 1208                        电流互感器

GB 2536                        变压器油

GB 5273                        变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7295                      运行中变压器油质量标准

GB/T 7252                      变压器油中溶解气体分析与判断导则

GB 13499                       电力变压器应用导则

GB/T17467                      高压/低压预装式配电站

GB/T 17468                     电力变压器选用导则

GB/T 15164                     油浸式电力变压器负载导则

GB/T 6451                      油浸式电力变压器技术参数和要求

GB 2900.15                     电工术语  变压器、互感器、调压器和电抗器

GB 10230.1                     分接开关 第1部分　性能要求和试验方法

GB 10230.2                     分接开关 第2部分：应用导则

DL 911                         电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL 1093                        电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL 1094                        电力变压器用绝缘油选用指南

JB/T8637                       无励磁分接开关

GB/T 7354                      局部放电测量

JB/T 3837                      变压器类产品型号编制方法

DL/T 572                       电力变压器运行规程

GB 16847                       保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB 50150                       电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 4109                      交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4585                      交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 5582                      高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 16434                       高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB 16927.1                     高压试验技术  第一部分：一般试验要求

GB 16927.2                     高压试验技术  第二部分：测量系统

GB 148                         电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

DL/T 596                       电力设备预防性试验规程

GB763                          交流高压电器在长期工作时间的发热

GB2706                         交流高压电器动、热稳定试验方法

GB/T 14048.1                   低压开关设备和控制设备总则

GB/T 16935.1                   低压系统内设备的绝缘配合  第1部分:原理、要求和试验

GB 16926                       交流高压负荷开关-熔断器组合电器

GB3804                         3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T11022                      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T593                        高压开关设备的共用技术要求

DL/T884                        12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

GB 4208                        外壳防护等级（IP代码）

IEC420                         高压交流组合熔断器开关

DL 5027                        电力设备典型消防规程

DB32/T1701-2010                高压电气装置规程

DB32/T989-2007                 低压电气装置规程

DB32/T1008-2007                电力用户业扩工程技术规范

DGJ32/J14-2007                 35kV及以下客户端变电所建设标准

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

3、 使用环境条件

环境温度                  -50 ℃～+50 ℃

日温差                    25 K

海拔高度                  ≤1000 m

相对湿度：日平均不大于    95%

月平均不大于    90%

抗地震能力：水平加速度    0.2 g

垂直加速度    0.1 g

试验时，整台设备应能承受上述加速度同时作用，试验方法采用共振、正弦、拍波试验法，激振 5 次，每次5波，间隔2s，安全系数1.67。动态试验报告由卖方提出。

风速                      ≤34 m/s

风压                      ≤700 Pa

覆冰厚度                  ≤10 mm

太阳辐射强度              ≤0.1 w∕cm2

最大覆冰厚度              10mm

离地面高10m处，维持10min的平均最大风速35m/s

安装场所                  户外

4、 型式及额定参数

4.1 型号规格                SCB10-1250/10    1台

10±2ⅹ2.5%/0.4KV   D,Yn11,UK %=6

4.2 额定电压                   12 kV

4.3 额定频率                   50 Hz

4.4 母线材质                   铜排

4.5 箱变噪音水平               <45db

4.6冷却方式：在低压室和变压器装温湿度控制器，当温度超过45℃时启动风机降温，并要安装超温音响报警装置。

4.7防护等级：IP2

4.8负载损耗：9.69KW

4.9空载损耗：2.09KW

4.10空载电流：1.0%

4.11柜体用防锈涂层保护，柜体颜色为淡果绿色。

五、 图纸

图纸清单

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电修改图（修改后） | A1 | 电施-1 |
| 2 | 高压配电修改图（原有） | A1 | 电施-2 |
| 3 | 变电所保护配置图 | A1 | 电施-3 |
| 4 | 箱变施工说明、箱变主要设备材料表 | A3 | 电施-4 |
| 5 | 箱变配电系统图 | A2 | 电施-5 |
| 6 | 箱变电气布置图箱变接地布置图 | A3 | 电施-6 |
| 7 | 箱变基础图，A-A剖面图，B-B剖面图 | A3 | 电施-7 |
| 8 | 急诊楼桥架平面图 | A2 | 电施-8 |
| 9 | 室外供电排管说明 | A2 | 电施-10 |
| 10 | 室外排管大样图 | A2 | 电施-11 |
| 11 | 电缆井接地示意图 | A3 | 电施-12 |
| 12 | 供电总平面图（配管） | A1 | 电施-13 |