采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 江苏大学附属医院位于解放路438号，本次采购的是江苏大学附属医院中央空调冷冻水系统、冷却水系统以及6台中央空调主机冷凝器的消毒、清洗、预膜、取样检测等工作。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

用途说明：对中央空调冷冻水系统、冷却水系统以及6台中央空调主机冷凝器的消毒、清洗、预膜、取样检测等工作，保证空调系统正常工作。

- 采购需求一览表（服务类）：

- 主要设备配置

- 1、中央空调4套冷冻水系统，其中外科楼冷冻水系统冷冻水量约200T、门诊楼冷冻水系统冷冻水量约200T、内科楼冷冻水系统冷冻水量约120T、母婴楼冷冻水系统冷冻水量约120T的消毒、清洗、预膜、取样检测工作；

- 2、冷却水系统设备配置：门诊楼配置冷却水量450T/H冷却塔3台，系统保有水量约120T；外科楼配置冷却水量450T/H的基载冷却塔1台，冷却水量350T/H的双工况冷却塔2台，系统保有水量约120T的消毒、清洗、预膜、取样检测工作。

- 3、外科楼中央空调主机设备配置：1台546RT基载冷水机组、2台380RT双工况主机；门诊楼中央空调主机设备配置：3台400RT中央空调冷水机组，其中1台基载、2台双工况；根据使用情况，对中央空调主机冷凝器进行清洗、预膜、去垢等工作。

- 4、外科楼锅炉房1900KW采暖电锅炉3台、690KW生活热水锅炉1台、690KW蒸汽锅炉2台以及锅炉房和制冷机房一次侧定压补水系统一套；空调末端（采暖和供冷）系统定压补水系统一套。

- 5、门诊楼锅炉房1290KW采暖电锅炉2台，锅炉房和制冷机房一次侧定压补水系统一套；空调末端（采暖和供冷）系统定压补水系统一套。

- 技术指标

1、参照“GBT 50050-2017”、“GB/T1576-2018”和“HG/T2387-2007”国家标准，结合江苏省镇江地区水质特点，制定适合江苏大学附属医院锅炉给水、炉水及中央空调冷冻水和冷却水日常水质保养技术指标。

2、系统清洗、预膜及日常水处理处理的指标要求:

铁及铁合金腐蚀率：                  ＜6g/(m2·h)

铜及铜合金腐蚀率：                  ＜2g/(m2·h)

除垢率（碳酸盐水垢）：               大于90%

除锈率：                            大于95%

3、日常水质维护处理：

|  | 检查项目 | 冷冻水系统 参考指标 | 冷却水系统 参考指标 | 锅炉水系统 参考指标 | 给水系统 参考指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH值（25OC） | ≥8.0 | 7.0~9.2 | 9.0~11.0 | 7.0~11.0 |
|  | 总硬度（CaCO3） | ＜200mg/L | ＜800mg/L | / | ≤0.6mmol/L |
| 监 | 氯离子 | ＜200mg/L | ＜500mg/L | / | / |
| 控 | 浊度 | ≤20MG/L | ≤20mg/L | / | ≤5.0(FTU) |
| 项 | 总铁 | ≤1.5mg/L | ≤1.0mg/L | / | / |
| 目 | 细菌总数 | ＜1*103个/ml | ＜5*105CFU/ml | / | / |
|  | 全碱度 | ≤100~300mg/L | ≤100~300mg/L | / | / |
|  | 酚酞碱度 | / | / | 4~16mmol/L | / |
|  | 浓缩倍数 | / | 3-5倍 | / | / |

4、分析频率说明：水质未稳定前每天跟踪取样化验，提出切实可行的处理方案、措施，直至各项水质稳定达标，空调季节每半个月乙方前往现场取样、检测一次，包括空调冷冻水、冷却水、炉水水质检测，根据检测数据提出处理意见，并出示水质分析报告。

- 服务要求

1、乙方负责对下表项目进行水质处理以及清洗、钝化、预膜处理,对冷凝器走水管道、设备进行除锈、除垢处理。

|  | 项目区域 | 外科楼 | 内科楼 | 门诊楼 | 母婴楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项项目名称及数量 | 冷却水系统 | 1 | / | 1 | / |
|  | 冷冻水系统及 供热系统 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 给水系统 | 1 | / | 1 | / |
|  | 热水锅炉 | 4 | / | 2 | / |
|  | 蒸汽锅炉 | 2 | / | / | / |
|  | 空调主机 | 3 | / | 3 | / |

2、中央空调主机冷凝器清洗所需的临时水箱、管道、泵、管件、仪表等安装费、材料费有乙方承担，甲方仅提供水源、电源接口。

3、水质指标：乙方要有水处理实验室，并有专业分析人员和设备。定期检测水质指标是控制锅炉给水、炉水、循环冷却水、冷冻水运行的重要参考依据，定期准确分析钙离子、氯离子、总碱度、酚酞碱度、硬度、PH值、浊度、铁离子、细菌总数，记录分析数据，及时调整控制各项指标，发现水质异常，应及时做出处理，以保证循环水正常，并提供详细的水质分析报告给甲方。在运行期间每半月进行一次系统取样。

4、定期每年停机时对冷却塔清洗一次，根据现场情况增加清洗次数，每月一次清扫冷却塔接水盘，确保塔壁无垢、无藻、无泥。

5、秋天供冷停机前应对冷却水系统投加湿保增缓剂，作停机后的湿保防锈处理。

6、定期采集水样，分析敞开系统的浓缩倍数，及时进行排污处理。

7、每年向甲方提供一份水质总结报告及水质分析年报图表。

8、定期投加杀菌剂，控制微生物的生长。

9、乙方检测发现甲方突发水质异常或接到甲方通知突发设备故障需排水维修等特殊情况，需2小时内到达现场，24小时内处理完成，并提供相应的分析改善报告。

10、乙方投标时提供中央空调水系统预膜、清洗的详细方案、流程以及药剂名称、数量等信息。

总体要求：乙方提供甲方以上系统水处理技术服务的内容，不得对甲方的设备和系统产生腐蚀、结垢、微生物、菌藻等影响。

- 采购报价

本次采购报价为中央空调冷冻水系统、冷却水系统、中央空调主机冷凝器清洗以及突发水质异常及甲方设备维修排水重新进水后的水处理（含药剂、人工、检测费、服务费、交通费、税费等一切费用）。

- 七、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  | 3年 |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 服务标准 | ★ | 1、负责对中央空调系统水清洗、钝化、预膜处理，对冷凝器走水管道、设备进行除锈、除垢处理。 2、中央空调主机冷凝器清洗所需的临时水箱、管道、泵、管件、仪表等安装费、材料费有乙方承担，甲方仅提供水源、电源接口。 3、水质指标：乙方要有水处理实验室，并有专业分析人员和设备。定期检测水质指标是控制锅炉给水、炉水、循环冷却水、冷冻水运行的重要参考依据，定期准确分析钙离子、氯离子、总碱度、酚酞碱度、硬度、PH值、浊度、铁离子、细菌总数，记录分析数据，及时调整控制各项指标，发现水质异常，应及时做出处理，以保证循环水正常，并提供详细的水质分析报告给甲方。在运行期间每半月进行一次系统取样。 4、定期每年停机时对冷却塔清洗一次，根据现场情况增加清洗次数，每月一次清扫冷却塔接水盘，确保塔壁无垢、无藻、无泥。 5、秋天供冷停机前应对冷却水系统投加湿保增缓剂，作停机后的湿保防锈处理。 6、定期采集水样，分析敞开系统的浓缩倍数，及时进行排污处理。 7、每年向甲方提供一份水质总结报告及水质分析年报图表。 8、定期投加杀菌剂，控制微生物的生长。 9、乙方检测发现甲方突发水质异常或突发设备故障需排水维修等特殊情况，需2小时内到达现场，24小时内处理完成，并提供相应的分析改善报告。 10、乙方投标时提供中央空调水系统预膜、清洗的详细方案、流程以及药剂名称、数量等信息。 |
| 4 | 培训 |  |  |
| 5 | 验收标准 | ★ | 水质符合标准，设备运行正常。 |
| 6 | 付款方式 |  | 当年度全部工作完成后，经甲方验收合格，在三个月后付清当年应付款。 |

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年  月  日